TWL-SD无刷励磁调节器

一、概述

TWL-SD型是在TWL-ND型的基础上开发的多功能高性能微电脑控制励磁装置。适合于50HZ或60HZ三相400Vac有中线引出或有基波付绕组(外接励磁变压器亦可)的高低压无刷励磁同步发电机。该装置主要由一内置固态电路及其外部元件组成一整体的箱子，体积小，重量轻，安装、维修方便，使用简单可靠，通用性强：特别适合于安装在发电机上，为大幅减小发电机现场调试服务及提高机组的整体性提供了条件。

二、主要技术参数

功率输入：高压型为U、W相线电压基波付绕组(亦可外接U、W相单相变压器)电压范围200-250Vac(建议选用额定励磁电压、电流的2．5倍)：低压型为V相230Vac电压。
电压信号输入：高压型为电压互感器信号100Vac输入；低压型为U、W相400Vac输入
电流信号输入：V相付边5A的电流互感器输入(亦可与二次仪表串联共用)。

输出：最大连续：90Vdcl8A，允许36A输出一分钟，要求磁场电阻不小于5欧。起励方式：当功率输入电压大于8Vac时能自励，小于8Vac时按起励按钮’起励。注意不允许当调节器接在发电机上时外加电源充磁。

运行温度：一40℃-60℃。重量：小于2．5kg体积：

开孔尺寸：182（长）*122MM（高）
三、工作原理：
   励磁调节器的主要功能是当负载变化时，保持发电机电压恒定，负载突然变化时，使电压尽快恢复，发电机多机并联(不并网)使用时均衡发电机的无功，并电网运行时，通过跟踪电网电压、无功电流及功率因数使发电机稳定运行，当发电机低频运行时，使发电机电压随频率下降起低频保护。
1、2 3 2通讯接口(若用户有要求)X 1一RX、  X2一TX、  X3一GND。

2、外接远控加、减接口(用户自行按装2只一常开按钮)X4为加信号端，X5为公共端．X6为减信号端，当减信号与公共端通时，减励；加信号与公共端通时，加励。
3、励磁开关起通、断励磁进线电源及保护作用。
4、起励按钮作辅助起励按钮(一常开)用。
5、电压整定电位器 ．在单机或并联不并网使用时作调压电位器用：若机组并网发电，作并网前的电压整定作用(并网后由加、减调整)。
6、加、减按钮与外接加减远控按钮作用相同，为并网后的加减励按钮。
注意单机或并联不并网的发电机不允许使用。
7、调差电位器无功电流反馈调节电位器，在接法正确时，为负反馈电位器，‘往顺时针调，反馈量越大，并网易稳定，但跳闸后发电机稳态电压上升较高，在能满足并-网后稳定发电情况下尽量向逆时针调。一般情况下置于中间位置，极性接反时，情况相反，且发电机无功不能稳定。
8、稳定调节电位器顺时针调节时．电压稳定性变好，但瞬时响应变差，调整方法如下：空载额定转速时，向逆时针调至电压开始摆动(有可能)，然后往回(顺时针)小幅调整使发电机电压不摆动即可，即尽量向逆时针方向调整。
9、限流电位器．这是一个限制励磁电流的电位器，顺时针调励磁电流限制值变大，在能满足无功的情况下尽量逆时针调。①发光二极管指示发绿光．指示信号电压。
10、显示
a．小数点闪亮，数码不显示：微电脑开始工作。
b．小数点亮，有数码闪动显示：此时显示发电机主电流较小时的频率(HZ)值；小数点不亮，闪动显示的是电压值。
c．小数点不亮，数码不闪动显示的是发电机有一定主机电流时的电压值。
d．显示三个一横，从下(低)到上(高)说明在加励，从上(高)到下(低)说明在减励；显示上面三个一横为加至最大值(加停止)，显示下面三个一横为减至最小值(减停止)。

四、安装可放置在发电机上(建议放置在温升较低的励磁机上)，亦可放置在开并屏上。采用前一种方案时可配合在发电机内V相上安装一只调差用的电流互感器。优点是：可在主机厂做好调差(负反馈)试验，到用户处即可正常使用，。用户使用起来极为方便，提高了发电机的档次。安装时必须垂直安装，以利于散热器散热。该装置可选用底板安装或前面板安装，前者适用安装在开关屏内，后者适用安装在开并屏面板及发电机一侧面板上。

五、调试安装连接好后应确定接线无误，用万用表测进线侧+、-电阻(为调节器负载磁场电阻)应大于5欧(具体阻值可参考励磁机给出的额定电压除以电流值)；开机至额定转速，用万用表电压档测发电机剩磁电压：励磁进线U、V、W之间为线电压剩磁电压，U、V、W与N之间为相电压剩磁电压，其中前者为后者的1．73倍，且三相均衡。功率电源进线ABC之间应不小于8 Vac(剩磁电压会随转速变化)。作上述检查后停机，开机后合上励磁开关，在额定转速下发电机应能自动建压，如不能建压，请检查此时发电机的剩磁电压，如剩磁电压比不合上励磁开关反而低，请互换二磁场进线，即互换与+、-,相连线的二根线。如剩磁电压较低，可按起励按钮，辅助起励。在额定转速下，调节电压整定电位器，发电机应能在340-460Vac之间连续可调。整定电位器至发电机电压为400Vac。整定稳定性调节电位器(以后不再变动)。按加或减及外接加或减按钮，显示器显示加或减，发电机电压上升或下降，连续按直至显示上面三个一横为电压的再大值，下面三个一横为电压的再小值。此电压应能在340-460 Vac之间连续可调：按加或减把电压调回至400Vac，检查调差电位器应处于中间位置。按同期要求并网(首次调试并网时，为了校正无功调差极性，并网后不允许按加或减操作，因为按加减操作后，在有一定值主机电流时，机组将进入自动恒功率因数)，只调调压电位器并网发电，发电机无功电流应能平稳调节，稳定运行(如并网后不能稳定无功，无功电流正反馈)或无功过电流动作，请立即停机，互换调节器电流互感器进线K1、K2即可，参考调差电位器的调节方法作一整定。稳定运行后对限流电位器作调整。注意：把限流电位器调到较小的位置对试机时由于互感器接反产生的有一定的限制作用。
六、运行

用户正常操作：分二种用途，一为并网发电，二为并机(不并网)或单机(不并网)发电。

- 并网发电操作：分开励磁开关，开机升速(至额定转速)，合上励磁开关，发电机建压显示电压及频率，调调压电位器至同期要求，并网。并网后按加或减操作即可，(显示器从闪动显示电压、频率，变成只闪动显示电压，当变成连续显示电压，机组即进入恒功率因数控制。)如要改变功率因数，只需按加或减即可。(当加或减操作不能满足用户对无功的要求时，可结合调压电位器操作，一般并网后不应调整调压电位器，如作了调整，请再按一下加或减按钮，以确定恒功率因数值)。简化如下：开机升速-合励磁开关-调整调压并网-按加或减调整功率因数(并网后一般不许调调压电位器)。停机：卸载减励一脱网一关励磁开关一减速停机。

- 并机或单机(即都不并网)操作：方法同上，只是不允许按加或减励操作(即只能调整调压电位器调压)。

注意：在不能正常起励发电时．切不可外接电源充磁．不正确的充磁方法有可能引起调节器损坏。每次作调节后，在离开前点动一下加或减按钮用来确定当前的恒功率因数值可能是有必要的。

故障维修
 1、不能起励发电：进出线路开路或接触不良，励磁开关未合上，发电机失磁。      在发电机达到额定转速时，检查剩磁电压。如有剩磁电压，按起励按钮时发电机电压应有明显的上升。如不能正常建压，用万用表测量与+、-连的应为单向导通的二极管特性。

- 能起励发电，但电压较低(励磁电流较正常空载时大)，励磁开关动作。可能的原因有：发电机旋转整流器损坏，请立即停机检查。
3、并网后过电流动作或不能稳定无功，可能的原因有：调差电流互感器极性接反，此时只需互换电流互感器进线K 1、K2即可：无功调差量太小，适当把“无功调差”电位器顺时针调整(如顺时针调整后更加不稳定，则K1、K2接反)。
4、开机后发电机电压不稳，在一定的幅值内上下摆动，调压电位器开路或位置太小。
注意：1．并网或并联运行的发电机，调差用电流互感器必须接入。调节器在较低的剩磁电压下应能正常起励发电，如确需充磁，请务必拆下与+．- 连的连线，如不拆下  +．-的连线，不论极性是否正确．不论充磁电源电压大小．都有损坏调节器的可能；如确需开机充磁，只允许在外加直流电源中串接100 W灯泡进行充磁,充磁电源还必须是隔离电源。
2、如有问题请直接与我们联系。

- 随机附件
 ①说明书1份